****石化公司2002年厂区围墙

周界报警系统技术投标书

方

案

介

绍

单位名称:合肥市淮创电子科技有限公司

公司地址:合肥市屯溪路 251号世纪云顶2013 室

公司电话：0551-4246738

导言

  - 本标书的目的

  - 本标书的特点

  - 范围

  - 参考文档

- 安防监控系统在****石化公司中的地位

  - 安全对公司的重要性

  - 现代智能建筑的构成

  - 安防监控及周界防范的作用

- ****石化公司安防系统设计指导思想

  - 可靠性

  - 独立性

  - 安全性

  - 兼容性

  - 扩充性

  - 易操作性及实用性

  - 标准化

  - 经济性

- 系统设计原则

  - 石化公司安防设计原则

  - 前端点位设计原则

  - 画面分割设计原则

  - 监视器设计原则

  - 信息记录原则

  - 特别建议

- 系统组成设计

  - 红外报警探测系统

  - 视频监控系统

  - 泄漏电缆系统

  - 应力式振动电缆系统设计

  - 振动传感电缆工作原理

- 周界防范系统设备选型

  - 译码器

  - 红外报警探头的选型

  - 前端设备及线缆的选型

  - 泄露电缆选型

  - 高频脉冲设备选型

  - 器材清单

- 周界防范系统维修用测试仪器和专用工具清单

- 周界防范系统工程组织和管理

  - 组织保证措施

  - 施工准备工作

- 周界防范系统人员培训计画和内容

  - 培训对象

  - 培训目的

  - 培训内容

- 质量保证的管理措施

  - 系统的工程施工质量

  - 周界防范系统验收文件法

- 周界防范系统的建议

- 导言

公司2002年厂区围墙周界报警系统标书是广州莱安智能化系统开发有限公司针对石化公司厂区围墙改造设计的视频监控及围墙周界防范系统，该标书包含两个系统——视频监控及周界报警系统。

****石化公司厂区围墙周界报警系统是一项较复杂的系统工程。石化公司属于国家重要企业，特别需要考虑安防的要求。所以建筑施工的建立初期即涉及到安防工程的科学化管理、协调和质量控制问题，又涉及到安防系统分布实施的问题。安防系统与建筑物一样是百年大计，它应当是先进的，符合国际发展潮流的，同时也应该充分考虑经济因素。为此，本系统设计须在以下几个方面得到保证：

(1) 专业化的设计人员进行设计。围墙周界报警系统是专业化很强的系统，从管理、设计、安装、调试到验收，都要经公安部门审核，只有专业化的人员进行设计，才能保证系统符合公安部门和安防事业的要求。

(2) 系统应是稳定、可靠、易于维护、操作和符合管理需求的，并保证系统容易升级换代。

(3)  施工图纸必需完善、合理，符合标准化的要求。

1.1. 本标书的目的

本标书描述了****石化公司2002年厂区围墙周界报警系统的需求及功能。

1.2. 本标书的特点

本标书的特点如下：

1．完善的设计理念：

包括符合国际发展潮流的特性化设计，完整的安防监控及围墙周界报警系统的布线、设备安装、调试、试运行、测试、验收的“交钥匙”工程管理制度，以及符合ISO9000标准的质量控制体系。

2．针对性的安防监控及围墙周界报警系统设计：

设计是根据****石化公司新建厂区的建筑结构及2002年厂区围墙周界报警系统需求设计出具备高可靠性、先进性、成熟性、安全性、易管理、易维护、易扩展、性价比高的周界报警及监控系统。

3．依据目前的设备确定监控的功能：

由于整个****石化公司已经建立了模拟视频监控系统，该系统覆盖了原来的部分厂区。即原来公司建立的模拟监控系统完成了部分视频监控的要求。目前，****石化公司又建造了新的厂房，这些新厂房要求也要设计监控系统，同时还要考虑围墙周界防范。针对这一情况，我们设计的方案包括整个新建厂区的视频监控系统，同时还设计了厂区围墙周界防范报警系统，两个系统按照进度分步实施。

1.3. 范围

本标书的要求包含了****石化公司新建厂区的视频监控以及所有围墙的周界报警的要求。

1.4. 参考文档

| # | Document Name | Document # | Author/Originator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《安全防范工程程序与要求》 | GA/T75-94 |  |
| 2 | 《安全防范系统通用图形符号》 | GA/T74-94 |  |
| 3 | 《民用建筑电气设计规范》 | JGJ/T16-92 |  |
| 4 | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 | GB50198-94 |  |
| 5 | 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》 | GBJ232-82 |  |
| 6 | 《彩色电视图像质量主观评价方法》 | GB50198-947 |  |
| 7 | 《中华人民共和国公安部关于银行营业场所危险等级划分和防护的标准》 |  |  |
| 8 | 《入侵探测器通用技术条件》 | GB 10408.1－89 |  |
| 9 | 《中华人民共和国公共安全行业标准》 | GA/T70－94 |  |
| 10 | 《30MHz－1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》 | GB6510－86 |  |
| 11 | 《有线电视系统工程技术规范》 | GB50200－94 |  |
| 12 | 《工业企业通信接地设计规范》 | GBJ779－85 |  |

- 安防监控系统在****石化公司中的地位

2.1. 安全对****石化公司的重要性

自古以来，安全是人类的重要需求。对个人来说，安全主要涉及生命安全、生存安全、财产安全、家庭成员安全等；对于国家来说，它包括对内维持政治、经济秩序的正常运作，维持国家的延续与发展，维持国民的生息繁衍，对外保护国家的主权和尊严，保护国家和国民的利益不受侵犯等。目前，随着社会的发展、国家的开放，人们面临的机会越来越多，面临的威胁也越来越多。一方面，我们与世界交流、旅游、做生意，来来往往，川流不息，享受着前所未有的自由；另一方面，我们在重要场合受到的安全检查越来越严密，重要人物的保安手段越来越先进，连自己的家里都装上了防盗门窗、报警系统。充斥世界的防盗门、报警器、防弹衣、防弹车等表明人们对安全的需求不断增加。

****石化公司是重要设施和现金非常集中的场所，实现****石化公司的高度安全是达到****石化公司的总体智能目标的重要保障。没有高度的安全，国家的财产就要受到严重的威胁。

2.2. 现代智能建筑的构成

5A智能大楼管理系统BMS

BA

楼

控

自

动

化

SA

安防自

动

化

CA

通讯

自

动

化

FA

消防

自

动

化

OA办公

自

动

化

图1－1  智能大厦的5A结构图

2.3. 安防监控及周界防范的作用

2.3.1. 安防监控系统为****石化公司创造一个高度安全的环境。****石化公司的安全是相当重要的。****石化公司现金流量大，厂区范围广，人员众多。管理好各个出入口以及厂区围墙周界才能为****石化公司创造一个高度安全的环境，保障生命财产的安全。安防监控及围墙周界防范系统可以为各部门设立安全区，使整个公司的人员出入处于受控状态，并且不影响各部门业务的正常运行，为****石化公司创造一个高度安全的环境。

2.3.2. 安防监控及围墙周界防范系统可以大大降低人员管理费用。该系统是管理人的系统，除其本身可以大大降低所需武警战士的数量外，它为人员的有序流动创造了条件，可以大大降低安防管理人员。

- ****石化公司安防系统设计指导思想

我们在对****石化公司安防监控及周界防范系统进行设计时，紧跟安防系统国际发展的潮流，在切实满足****石化公司要求的前提下，根据我们的设计、安装、施工经验，提出我们认为可能被入侵的方式提出更合理更完善的一些建议。使****石化公司安防系统的设计得到完善。

我们在设计中，还遵循如下一些原则进行设计：

3.1. 可靠性

安防监控系统的可靠性是第一位的。我们在****石化公司的安防监控系统设计、设备选型、调试、安装等环节都将严格执行国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范的要求，贯彻质量条例，保证系统的可靠性。

3.2. 独立性

安防监控系统应建成为直属保卫部门一体化管理的独立体系，绝不能作为其它弱电系统的子系统进行混合管理，以减少安放系统可能遭到的各种损坏或其它系统可能造成的干扰。

从行业管理的角度来讲， 安防监控系统属于特行的一个分支，在业务上属于公安厅技防办管理，而其信息又直接为公安部门服务，从这个角度讲， 安防监控系统也应是一个独立的系统。

3.3. 安全性

安防监控系统的程序或文件要有能力阻止未全防卫级别。硬设备具有防破坏报警的安全性功能。

3.4. 兼容性

新增系统应考虑与原有的安防设备良好的接入及匹配能力。系统设计采用支持并符合国际标准、国家标准、工业标准及行业标准的产品，使系统具有良好的兼容性，以利于将来系统的改造及维护。

3.5. 扩充性

安防系统是一个相对开放的系统，根据****石化公司的安防特点，结合工程要求，以及今后发展的要求，应考虑系统有较大的扩充余地。

1）选择标准化和模块化的部件，具有很大的灵活性和容量扩展性。

2）遵守各种标准规定、规范进行设计，为系统的扩展提供一个良好的环境。

3.6. 易操作性及实用性

1）系统的操作简单、快捷、环节少以保证不同文化层次的操作者及有关领导熟练操作系统。系统具有高度友好的接口和可使用性。

2）系统有非常强的容错操作能力，使得在各种可能发生的误操作下，不引起系统的混乱。

3)系统应支持热插拔，具有良好的维护性。

3.7. 标准化

设计图纸和施工图纸按照国家标准绘制，施工按照国家标准规范进行，以保证质量。

3.8. 经济性

在满足****石化公司安全防范级别的要求前提下，在确保系统稳定可靠、性能良好的基础上，在考虑系统的先进性的同时，按需搭配系统和设备，做到合理、实用、降低成本，从而达到极高的性能价格比，大大降低了****石化公司安全管理的运营成本。

****石化公司安防系统，将以安全可靠，经济适用，为今后的扩容留有接口为主要目的，这是我们设计的主要指导思想。

4. 系统设计原则

  - ****石化公司安防设计原则

- 整体构思，具体分步实施

- 根据围墙改造进度采用急用先上，分布到位的原则。实施周界红外报警及音视频监控系统。

- 多种防范技术相结合，形成立体化安防系统。

****石化公司的总线制报警主机已为周界报警留有余量，且厂区内主要管线也已基本敷设到位，四周围墙均有接入点(详见附件1)所以作为原防入侵报警系统子系统的围墙周界防入侵报警系统，只需要将周界探测器通过DM3/3地址译码板接入原有的总线制报警主机既可；同时报警信息也要求能及时自动反馈到厂区大门值班室，以便值勤武警能迅速及时的处理有效报警事件。另外，还需考虑报警后的摄像机图像现场复核。另外还要有防破坏的能力，达到入侵者在有效范围内无法破坏的目的。该系统本着预防为主，技防、人防、物防(实体防范)相结合的原则，用技防补充人防、物防的不足，充分发挥综合防范的能力。

  - 前端点位设计原则

由于****石化公司周界防范系统在室外自然条件下，影响周界报警系统的客观因素比较复杂，因此我公司设计该系统时充分考虑防水、防雷、防腐蚀等情况。同时也要考虑各种安防探测器的有效距离和降低误报率。

  - 画面分割设计原则

多画面分割主要用于集中处理多台摄像机的图像，通过它，可在一台监视器上集中显示多台摄像机的画面，并在一台视频服务器上录制多台摄像机的图像。这样，可大大减少监视器和录像机的数量，同时大大减少使用和需保存的录像带的数量，减少机房空间，降低系统投资。

设计时，将同一防区或性质类似的摄像机接入一台多画面视频服务器进行处理，便于观察和录像文件的检索。

  - 监视器设计原则

- 配置一定数量的监视器用于报警联动监视用。

- 配置一定数量的监视器用于重要信道或区域的画面监视用。

- 配置一定数量的监视器用于巡回监视用或是用于消防疏散指挥和观察现场用。

  - 信息记录原则

前端摄像机进入多画面硬盘录象机的数量与摄像机的总量之间的比率应≥70%，基本保证重要的信息及时地记录下来，不被丢失。

因为****石化公司楼内安装了大量的摄像机，要靠保安人员通过监视器的屏幕直接发现各种警情是不可能的。

首先，人的注意力是有限的，面对着几十台监视器，不可能注意到太多的细节，只能注意重要的出入口或重要部位；而遇到警情时，就只能专注于发生警情的现场了。

其次，各种犯罪活动往往都是采取隐蔽的方式进行的，事发时经常离做案时间已相距甚远。所以，保留好以往的信息资料对于日后的破案极为重要，而且保留时间都应有相当长的周期。

  - 特别建议

如果前期投资额容许的话，前端摄像机最好全部进入多画面长延时录象机进行处理，保证所有摄像机取得的信息都被及时地记录下来，不被丢失。

如果前期投资额不容许的话，机房也应留有相应的空间，以备后期扩展时用。

5. 系统组成设计

****石化公司属于一级风险单位，安全防范非常重要。安全防范系统一般由三个部分组成，即：物防、技防、人防。物防即物理防范或称实体防范，它是由能保护防护目标的物理设施（如防盗门、窗、铁柜）构成，主要作用是阻挡和推迟罪犯作案，其功能以推迟作案的时间来衡量。技防即技术防范，它是由探测、识别、报警、信息传输、控制、显示等技术设施所组成，其功能是发现罪犯，迅速将信息传送到指定地点。人防即人力防范，是指能迅速到达现场处理警情的保安人员。

由于****石化公司周界防范系统在室外自然条件下，影响周界报警系统的客观因素比较复杂，因此我公司根据****石化公司的具体情况利用多种技术手段确保安全。由此我公司从安防科学和客观的角度来讲****石化公司的周界防范不但要求有红外对射设备，还必须有视频、音频、泄漏电缆、高频脉冲震动电缆等安防设的报警系统。根据****石化公司厂区报警总线分布图我们考虑用10到20对红外对射报警探头及12个镜头不同的摄像机，还可根据实际地形加相应的云台和音频传感器。

****石化公司厂区围墙周界防范系统整体设计分为三个子系统：红外报警探测系统、视频监控系统、泄露电缆报警系统，同时由于各种安全因素的要求，我们考虑了高频脉冲和振动电缆等报警系统的设计方案作为备用。

  - 红外报警探测系统

****石化厂的整个厂区呈较规则的长方形，东西长约600米，南北宽300米，原来围墙均是砖砌实体围墙。　厂区改造后围墙成为双柱片状通透围墙栅栏，我公司设计的防范系统要对厂区的所有围墙进行防范，

根据****石化厂的实际情况，我们设计了红外对射周界防范系统如下：

5.1.1 主动红外对射探测器介绍

1) 工作原理

主动红外探测器的发射机发出一束经调制的红外光束，被红外接收机接收，形成一条红外光束组成的警戒线。当被探测目标侵入该警戒线时，红外光束被部分或全部遮挡，接收机接收信号发生变化，发出报警信号。

2）原理框图

主动红外发射机

主动红外接收机

电源   发光源   光学系统

光学系统    传感器    放大

控制报警    信号处理

警戒线

3）优缺点

安装方便，价格便宜，品牌多样。有误报，防范空间小，防护级别较低

4）适用范围

适用于整齐平整的围墙（折弯多的围墙不适用），且规模较小、防护级别较低的周界防护系统。

5）多种品牌的主动红外对射探测器的比较

5.1.2 主动红外对射方案

实际施工中，采用一套支架上、下各安装一对探测器的方法；为了提高防范效果，采用接力式安装，即第一对的接收和第二对的发射背靠背安装，依次下去，形成两道“警戒墙”，当有人翻越“围墙”时，自动向总线报警主机发出报警信号。整个围墙共计1950米，共安装对射报警器40对。公司围墙目前只有大门口两侧改造完成，由于大门两侧围墙为铝合金栅栏，高度为2.9米，为了达到最好的防范效果，在栅栏上面和中部各安装2组红外对射探测器，按照规范，每组为上下安装2对探测器，保证红外线的间隔为0.25米，两侧共安装4组（上下各安装1对，共8对）主动红外探测器。

具体安装情况如下：

1）东边围墙设计建立两对红外对射探测器。

2）从围墙的东北角到公司前大门安装一对；

3）从公司前大门到围墙的东南角安装一对。

4）北边围墙设计建立三对红外对射探测器，

5）从围墙的西北角到公司去金鼎纸厂北大门安装一对；

6）从公司去金鼎纸厂北大门延围墙约200米安装一对；

7）从公司去金鼎纸厂北大门延围墙约200米处至厂区东北角安装一对。

8）西边围墙设计建立三对红外对射探测器，从围墙的西北角到公司去驻军营房西大门安装一对；

9）从驻军营房西大门延围墙约150米安装一对；

10）从公司去驻军营房西大门延围墙约150米处至厂区西南角安装一对。

11）南边围墙设计建立三对红外对射探测器，从围墙的西南角至西南角延围墙约170米安装一对；

12）从围墙的西南角延围墙约170米至340米处安装一对；

13）从围墙的西南角延围墙约340米处至东南角安装一对；

原有总线报警主机的扩展容量可达192路报警、192路监听输入（64×3），因此主动红外探测器可自动接入报警主机中。主动红外探测器所探测的报警区域一旦有侵入者即发出报警信号，经地址码板编译码后送到控制室的DM1000总线报警控制主机，报警主机发出报警声音，报警电子地图和报警区域的图像自动弹出，值班人员可迅速知道准确的报警部位，并通过遥控摄像机进行报警复合，同时自动开启报警录象机进行录像取证工作，所有上述联动动作均由智能监控报警软件完成，无需操作员手动完成。在大门值班室可设立分控，通过网络传输报警、视频信号，同时也可安装报警显示屏，按围墙周界报警区域显示报警情况：红灯亮，则表明此区域报警；绿灯亮，表示正常，非常直观，有利于大门值班人员迅速明确警情。

在实施户外干线工程时，我们将根据现场具体情况，对周界防范系统的所有户外管、线进行了全面、细致的系统设计，主干线敷设完成将把报警、视频及电源电缆由安防监控中心敷设到公司围墙周界防范系统各前端点位。围墙周界报警的报警支线和电源支线根据报警区域的具体地点就近由以上各站点的接线柜分出，沿草坪铺管至墙角，顺墙至各探测器安装点。

以上为我们设计的****石化厂周界红外对射防范系统，该系统可将整个厂区完整的防范起来。红外对射可全天候实时将围墙入侵防范起来。由于红外探测器自生存在误报，所以我公司为了降低误报率，采用短距离的红外探测器，使每对红外探测器的距离保持在误报率最低。

5.2. 视频监控系统

    - 模拟视频监控系统介绍

1)设备组成

该监控系统主要由前端视频监控设备、传输设备、控制设备及显示输出四部分组成。

前端设备

摄像前端含摄像机、镜头、云台、译码驱动器及其它接口设备。摄像前端分布各监控点，可采用活动前端或固定前端，各摄像机图像全部传送到监控室主要包括摄像机、云台、译码器、防护罩等设备，实现视频信息的采集，通过云台、译码器实现对摄像机的全方位控制及镜头、光圈控制。

云台、云台控制器

云台是在一些需要全方位监控时与摄像共同完成全方位监控的辅助设备，通过云台控制器设置，可进行180°，360°水平旋转及90°纵向转动。

主要设备为VPON系列产品，通过视频线与网络相连接。VPON将摄影机捕捉到的图像进行数字化处理、影像压缩、再通过网络进行远程传输。

传输设备

视频线及资料线连接至矩阵主机，通过视频线及资料线将视频以及音频及其它数据传至中心控制室。

控制设备

监控室安装切换矩阵、操作键盘、监视器、录像机，还可采用画面处理器对各路图像进行同屏分割，以利于全面监视。通过键盘操作可对前端电源、云台、镜头及雨刷等进行控制。切换矩阵可完成全交叉及平行切换，多路输出，可接入多路分控，还可采用多媒体计算机进行控制，具有中文操作平台，使操作和使用简捷。

16/9画面双工处理器

具有16/9路视频输入，1、4、9、16多种输出方式点监视和以场为单位的记录输出，记录速度为25帧/秒。

显示输出设备

支持10/100Mbps以太网或交换式以太网，支持TCP/IP、Http协议。
对于有多台VPON的大型系统，可用NetRecorder（for NT/2000/Linux）网络录放影管理软件，最多可同时管理100台VPON。VPON产品采用嵌入式的结构。

显示部分

支持10/100Mbps以太网或交换式以太网，支持TCP/IP、Http协议。
对于有多台VPON的大型系统，可用NetRecorder（for NT/2000/Linux）网络录放影管理软件，最多可同时管理100台VPON。VPON产品采用嵌入式的结构。

2)原理框图

存储器

显  示

摄像机

摄像机

I/O传感器

控制器

画面分割器

报  警

声音传感器

主机

前端设备

输出设备

电  话

    - 模拟视频监控系统设计

依据上述介绍我们设计了****石化公司的模拟监控系统。

1)厂区围墙的东北角安装一个低照度的摄像机用于监控整个厂前改造区和公司北部区域；

2)厂区前大门口安装一个低照度带云台的摄像机用于监控整个公司大门区域；

3)厂区大楼的东南角安装一个低照度的摄像机用于监控整个厂前改造区和公司前大门南部区域；

4)厂区围墙的东南角安装一个低照度的摄像机用于监控整个南部区域；

5)沿南部建筑物依次安装两个低照度的摄像机用于监控整个南部围墙区域；

6)厂区的西南角的围墙上安装一个低照度的摄像机用于监控整个电厂后门东部区域；

7)厂区的去驻军营房的门口前的建筑物上安装一个低照度的摄像机用于监控整个去驻军营房的门前区域；

8)厂区的西北角前的建筑物上安装一个低照度的摄像机用于监控整个西北角区域；

9)厂区的去金鼎纸厂的门前的建筑物上安装一个低照度的摄像机用于监控整个去金鼎纸厂大门的门前区域；

10）沿厂区的其它围墙前建筑物上安装若干低照度的摄像机用于监控整个围墙前的区域；

同时我们建议沿厂区围墙设置若干音频探头，保证出现紧急事件时能够及时将现场情况进行监控和音频监听。

以上为我们设计的****石化厂周界视频监控系统，该系统可将整个厂区完整的监控起来。保证出现紧急事件时能够及时将现场情况进行监控和录像、录音。

  - 泄露电缆系统

    - 泄露电缆系统介绍

1) 工作原理

泄漏电缆入侵探测器采用多普勒原理，由探测主机的发射单元产生高频能量馈入发送用的泄漏电缆中，并在电缆中传输。当能量沿电缆传送时，部分的能量通过埋入地下的泄漏电缆的泄缝漏入空间，在被警戒空间范围内建立一给无形的电磁射频探测场，其中一部分的能量被安装在附近的接收用的泄漏电缆接收，形成收发能量直接耦合。当入侵者进入两根电缆形成的感应区内时，这部分电磁能量受到扰动，引起接收信号的变化，这个变化的信号经过放大处理后被检测出来，系统就会产生报警。

2) 原理框图

报警

主机

探测

主机

报警线

非泄露电缆

泄露电缆

电源线

3) 优缺点

优点：

埋在防护区域的地下，隐蔽性好，防破坏

安装方便灵活，不借助任何物理防范（围墙、栅栏等），

可按任意周界形状轮廓敷设电缆。

缺点：

易受到周围电场、磁场的影响

对快速跑动、跳跃易出现漏报

进口的泄漏电缆价格昂贵

由于埋于地下，故障检修困难。

4) 使用范围

使用于开阔、防范区域大且防护级别较高的环境，也可用于室外地形较为复杂的地方（如：高低不平的山区及周界转角等）但是工厂的周界安装不太适合。

5）泄漏电缆的组成

由探测主机和两根泄漏电缆组成。其中探测主机由电源单元、发射单元、接受单元、信号处理单元和检测单元组成。泄漏电缆由两根泄漏电缆和与其连接的两根非泄漏电缆组成，非泄漏电缆每根长度10米（根据探测主机安装位置与安装在警戒区的泄漏电缆始端位置的距离而定，最长40米），泄漏电缆每根长度是100米。

    - 泄露电缆系统设计

具体设计概况如下：NK型泄漏电缆在公司围墙四周的敷设方式与PERIMTRAX型泄漏电缆相同。整个围墙共计2000米，共安装泄漏电缆探测主机20台。公司围墙目前只有大门口两侧改造完成，在两侧各安装2台探测主机，共四台。

按照规范，大门两侧各使用的2套探测主机的频率应不同，且两套电缆首尾或尾尾相连；由于泄漏电缆始端存在2米左右的过度区，为确保相邻两套泄漏电缆首尾间有两米左右的重叠区，并且使两套电缆间在重叠区保持有0。5米左右的间隔。另外，两根泄漏电缆应平行安装，间距最好在2米，埋设深度：水泥地为3—7厘米，泥土地为10—20厘米，探测主机放置在两根泄漏电缆的外侧并通过非泄漏高频电缆与泄漏电缆连接。

5.4.  应力式振动电缆系统设计

5.4.1 应力式振动电缆系统介绍

1) 工作原理

应力式振动电缆应被固定在周界的铁栅栏或是其它类似的保护屏障上，任何要穿过屏障的的企图，都会在应力式振动电缆上产生力学应力。这个力学应力会被转成电信号，其频率、幅度、尖峰时序等信号参数由系统的控制器来进行处理，确保信号来源是否有入侵的企图。不同压力通过传感电缆探测后。得到的信号的幅值、频率、时序等特征不同，由环境引起的干扰信号及其它可能生产误报的信号不同于人的入侵信号，所以引起误报的可能性很小。

原理框图

DM1000报警主机

地址码板

双通道控制器

探测单元

探测单元

收发单元

收发单元

报警总线

报警信号线

探测系统

传感电缆                                           传感电缆

2）优缺点

优点：

技术先进、误报率低、抗干扰能力强、安装方便灵活、灵敏度高适应性较强、稳定性能好、性价比高。

缺点：

由于都按在围墙或是栅栏上所以隐蔽性不好。

3）使用范围

广泛使用在保安项目中的不规则、多弯角的周界。

5.4.2 应力振动传感电缆周界防护系统的设计概述

依上所述可知，应力振动传感电缆是****石化公司周界防护系统较为理想的设备，因此我们将它作为备选方案，现概述如下：

根据石化公司围墙的实际情况，在实际施工中，在围墙上加装安装支架，将传感电缆设计为双缆安装方式，即在支架上、下各敷设一一条并连接成一根传感电缆构成一个报警区域；在栅栏上直接敷设多条（根据栅栏高度而定）并连接成一根传感电缆构成一个报警区域，形成多条警戒线，当有人攀爬时，双信道控制器自动向总线报警主机发出报警信号。整个围墙共急1950米，共安装双信道控制器4台（每个方向各安装1台），8个报警区域。公司围墙目前只有大门口两侧改造完成，由于大门两侧围墙为铝合金栅栏，高度为2.9米，为了达到最好的防范效果，采用上下安装4条振动电缆的方法，4条电缆连在一起形成一个警戒区域，所以共2个报警区域，只需安装1台双信道控制器分别控制公司大门的两侧围墙，双信道控制器、地址码板和13.8V稳压电源保护在室外安装的设备箱里，就近与探测单元相连。随着今后公司其它围墙的改造可随时按照围墙的走势和长度安装传感电缆，方便灵活。

应力振动传感电缆做为周界报警系统的前端器材，接入原有报警主机的方式、所需管线的敷设同“主动红外对射探测器周界防护系统”的描述，这里不再重述。

5.5.  高频脉冲系统设计

5.5.1 高频脉冲系统介绍

      - 工作原理

高频脉冲控制主机的探测器以脉冲周期为１秒的间隔向外发射高频脉冲信号，当有入侵者通过电子围栏时形成短路，由接收器发生报警信号。

      - 原理框图

探测器

探测器

控制主机

电子围栏

高压绝缘导线

      - 优缺点

优点：

不受气候干扰，误报率低；

可根据围墙的实际走势方便、灵活地安装（拐弯较多的围墙最适宜）；

价格适中。

缺点：

安装场合有限；

最好安装在围墙、栅栏上，隐蔽性不太好。

      - 使用范围

由于存在一定的危险性，较适合安装在人烟稀少或高级戒备的场所（监狱、军事保密单位等），厂区周界不太适宜使用。

5.5.2 高频脉冲系统设计

依上所述可知，高频脉冲不是****石化公司周界防护系统最理想的设备，因此我们将它作为备选方案，现概述如下：

根据高频脉冲产品的性能特点和石化公司围墙的实际状况，在实际施工中，在围墙上加装安装支架，将电子围栏设计为四缆安装方式，即在支架上共敷设四条电缆构成一个报警区域；在栅栏上直接敷设多条（根据栅栏高度而定）电缆构成一个报警区域，形成多条警戒线，当有人攀爬时，控制器自动向总线报警主机发出报警信号。整个围墙共计1950米，共安装控制器5台。

公司围墙目前只有大门口两侧改造完成，大门两侧围墙为铝合金栅栏，高度为2.9米，为了达到最好的防范效果，采用上下安装4条电缆的方法，4条电缆形成一个警戒区域，所以共2个报警区域，需安装2台控制器分别控制公司大门的两侧围墙，控制器、地址码板和13.8V稳压电源保护在室外安装的设备箱里，就近与电缆相连。随着今后公司其它围墙的改造可随时围墙的走势和长度安装电缆，方便灵活。

高频脉冲作为周界报警系统的前端器材，接入原有报警主机的方式、所需管线的敷设同“主动红外对射探测器周界防护系统）的描述。

- 周界防范系统设备选型

我们在设计中，还遵循如下一些原则进行设计：在尽可能的情况下满足客户各个方面的要求，争取在设备选型当中不画蛇添足。本着立体防范，节约的原则，不过多使用设备但是能达到周界防范的效果，做到万无一失。现在在市场上流通的周界防范设备很多，如震动电缆，高频脉冲等，我公司也具备安装调试类似产品的技术力量，但是我公司本着达到周界安防效果为目的，宁缺毋滥，不为客户带来不必要的麻烦，由此我公司的设备都是经过精挑细选百分之百的为客户着想。

6.1. 译码器

译码器采用美国PELCO的IRD/ERD2000型。

  - 红外报警探头的选型

日本艾礼富株式会社是世界上最大的磁簧开关、磁簧继电器和传感器制商之一，拥有世界上最先进的传感技术和保安产品制造技术，凭着雄厚的技术实力和丰富的开发经验，开发生产出一系列高科技的电子零件和保安产品，在世界上拥有强大的销售网络和完善的服务网络，时刻以最完善的服务为您提供高品质的电子零件和保安产品。艾礼富公司的产品以性能、品质、信誉、服务取胜，向来为世界商家所乐于采用。

艾礼富国际集团历史年序

1935年生野制造所创立

1968年生野制造所与美国哈梦林技术所合作，设立日本哈梦林株式会社

1980年在台湾设立耶士电子工业股份有限公司

1981年日本哈梦林株式会社更名为株式会社日本艾礼富，在美国设立现地法人美国艾礼富

同年在台湾设立台湾艾礼富股份有限公司

1982年在日本福岛县建立会津电子厂

1986年设立香港艾礼富股份有限公司

1988年在英国设立现地法人欧洲艾礼富

1991年在中国深圳建立深圳固戌艾礼富电子厂

1992年建立艾礼富英国厂

1996年设立香港艾礼富股份有限公司深圳代表处---深圳艾礼富

设立香港艾礼富股份有限公司北京代表处---北京艾礼富

设立香港艾礼富股份有限公司上海代表处---上海艾礼富

红外对射探头型号及参数：

ABQ-150/75全数字式四光束系列

室外四光束全数字式红外线探测器。

四段高精度大口径光学系统，产生四组强力红外信号。

采用高频数字红外信号，对雨、雾、雪等恶劣天气适应力更强。

四段光束同时调整，水平调整角180度，垂直调整角24度。

型号        ABQ-150                   ABQ-75

警戒距离      150M                     75M

消耗电流     投光器：18MA，受光器：45MA

电源电压      DC10.5V—28V(无极性)

环境温度      -25摄示度—+55摄示度

光源            四光束红外LED

报警输出     接点容量AC、DC30V，O .5AMAX,一组常开/常闭触点

感应速度      35-700MSEC可变

外形尺寸图：

ABH-250/150/100/50全数字式可选频四光束系列

室外四光束全数字式红外线探测器。

采用高频数字红外信号，对雨、雾、雪等恶劣天气适应力更强。

有不同频率A、B、C型三种产品可选，互不干扰。

四段光束同时调整，水平调整角180度，垂直调整角24度。

型号        ABH-250         ABH-150         ABH-100      ABH-50

警戒距离      250M          150M             100M          50M

消耗电流     110MA          100MA             95MA         65MA

电源电压      DC10.5V—28V(无极性)

环境温度      -25摄示度—+55摄示度

光源            四光束红外LED

报警输出     接点容量AC、DC30V，O .5AMAX,一组常开/常闭触点

感应速度      35-700MSEC可变

外形尺寸图：

ABH-200/150/100全数字式可调频四光束系列

室外四光束全数字式红外线探测器。

采用高频数字红外信号，对雨、雾、雪等恶劣天气适应力更强。

产品有四文件不同的频率可选，以杜绝使用中个对探头间的干扰。

四段光束同时调整，水平调整角180度，垂直调整角24度。

型号        ABF-200         ABF-150         ABF-100

警戒距离      200M          150M             100M

消耗电流        投光器：18MA，受光器：45MA

电源电压      DC10.5V—28V(无极性)

环境温度      -25摄示度—+55摄示度

光源            四光束红外LED

报警输出     接点容量AC、DC30V，O .5AMAX,一组常开/常闭触点

感应速度      35-700MSEC可变

外形尺寸图：

摄像机防护罩、支架、云台型号及参数

  - 前端设备及线缆的选型

摄像机选型：

CC3551H-2和CC3651H-2X数码CCD彩色摄像机

低照度LowLightTM DSS技术，1/3英寸，高分辨率，480TVL（NTSC/PAL）

产品特性

- LowLightTM技术

- 5年保修

- 美国本土制造

- 体积紧凑，长度比大多数CCD摄像机小

- 1/3英寸CCD

- 可配C/CS镜头

- 可用24VAC或12VDC供电

- 相位线锁定，并且可调

- 逆光补偿

- 水平清晰度480TVL

- 可用直流驱动的自动光圈镜头或固定/手动光圈镜头

- 可拆卸的顶/底安装支架

- 低侧面安装块

- 可选的一体化内走线安装支架

CC3551H-2和CC3651H-2X在美国本土设计并制造，采用了数字慢快门（DSS）技术使得摄像机提高了低照度下的性能。DSS技术在低光照的时候，减少图像帧的刷新速度并提高摄像机的灵敏度。光灵敏度的提高如同增加了场的数量。

摄像机拥有4檔DSS设置：

- OFF，表示关闭DSS功能

- 4场最大（1/15秒刷新率）

- 30场最大（1/4秒刷新率）

- 30场最大（1/2秒刷新率）

摄像机有一个1/3英寸的CCD成像器，水平的分辨率为480TVL。其它调节的特性包括电子快门控制，相位调节，增强清晰度，长线补偿，背景光补偿，和自动增益控制。

摄像机同时具有直流驱动的自动光圈镜头接口，和可调背焦，适合C/CS镜头。背焦的调节适用易于抓取的转轮，所以非常方便。

比大多数全性能的CCD摄像机小，所以紧凑的摄像机和镜头可以安装在Pelco INTELLI-FLEX麦克风 INTELLI-FLEX麦克风的小型防护罩中（EH100，EH3500，EH2500，EH2020，EH2100）。Pelco INTELLI-FLEX麦克风 INTELLI-FLEX麦克风拥有许多型号的镜头与这种摄像机配合，满足你不同的需要。

这种信号的摄像机安装简单迅速，它与众不同的设计使得它可以安装在非常狭小的空间中。摄像机有一个可以快速安装的电源插头，BNC视频接头，和顶部或底部的可卸安装适配器。

CameraPaktm可选

当定货的时候选择了CC3551H-2或CC3651H-2X，并且包括有PCM100（专为摄像机设计的支架）和镜头。Pelco INTELLI-FLEX麦克风 INTELLI-FLEX麦克风将免费整体为您安装并调试。所有您需要做的仅仅是接上电源线和视频线，并把它安装到墙上、或是天花板上、或一个标准的2×4英寸（5.08cm×10.16cm）电气箱即可。参见CameraPak的选型向导确定具体型号。

型号

CC3551H-2        1/3英寸高清晰度数字彩色CCD摄

像机480TVL，NTSC制式

CC3651H-2X       除PAL制式外，于CC3551H-2相同

概述

成像装置          1/3英寸行间转移CCD

像素

CC3551H-2      768（H）×494（V）

CC3651H-2X    195（H）×696（V）

靶面

CC3551H-2      6mm，对角线

CC3651H-2X    6.3mm（H）×4.7mm

扫描系统

CC3551H-2      525线，2：1隔行扫描

CC3651H-2X    625线，2：1隔行扫描

同步系统

CC3551H-2      AC线锁定/内部

CC3651H-2X    内部线锁定

水平分辨率CC3551H-2      480TVL

CC3651H-2X    480TVL

光圈控制          电子/无源

最低照度

CC3551H-2      0.035lux，f1.2，50IRE

0.02lux，f1.2，35IRE

CC3651H-2X    0.02lux，f1.2，50IRE

0.01lux，f1.2，35IRE

信噪比            50db（AGC关）

增益控制          自动

垂直相位          可调0°±170°

背光补偿          DIP开关设置

信号处理          DSP

自动光圈镜头类型  DC/视频驱动

视频输出          1Vp-p欧姆

电子快门控制范围  1/60-1/100,000秒

  - 泄露电缆选型

6.4.1 国产、进口泄漏电缆的比较

泄漏电缆属技术先进的围墙周界防护产品，大多从国外进口，并大量应用在军事、监狱等重要防范场所；国内在90年代中期也开始自行研制生产，同进口产品相比，稳定性稍差，但价格却比进口产品便宜许多。

现对国内和国外的泄漏电缆产品进行以下比较：

根据上表的性能价格比较，我们认为选用进口和国产的泄漏电缆各有利弊，下面分别进行论述。

安凯公司是一家有近90年历史的国际知名电缆制造企业，其前身是芬兰诺基亚集团的成员诺基亚电缆公司，现在，安凯电缆是跨国公司DRAKA集团的成员之一。DRAKA集团的总部设在荷兰，1998年，它以13亿美元的年销售额和全球总共7200名员工的规模名列欧洲最大的电缆制造商之一。

今天，安凯电缆在全球的移动通信市场表现十分活跃，它生产的同轴馈线电缆、跳线跨接电缆和电缆配件广泛地应用在全球30多个国家的GSM、DCS和CDMA移动通信网路中。在中国，安凯通讯电缆产品以其卓越的电气和机械性能成为中国移动通信行业最主要的电缆供货商之一。安凯同轴馈线电缆的用户包括北京、上海、天津、江苏、浙江、河南、河北、辽宁、甘肃、内蒙古、安徽、山西、江西、福建、湖南、广西、云南等省、市和自治区的移动通信运营商；另外，安凯的同轴泄漏电缆还参与了北京地铁、台北地铁以及数个香港大型楼宇工程的建设，安凯通讯电缆由此而在中国和亚太电信市场上享有盛誉。 为了紧跟中国移动通信事业自90年代中期以来飞速发展的步伐， 1999年12月，安凯电缆公司和武汉长江通信集团股份有限公司、长飞光纤光缆有限公司共同投资兴建的武汉安凯电缆有限公司正式成立。公司的投资总额为1700万美元，经营范围是设计、制造和销售移动通信及其它无线连接系统用同轴射频馈线电缆、泄漏电缆和跳线跨接电缆。武汉安凯电缆有限公司的主要生产设备和技术工艺来自欧洲的安凯电缆，由安凯电缆派出的专家负责生产指导和质量控制，这家中外合资企业也是安凯电缆设在海外的唯一射频电缆生产基地。为了更好地向中国市场及其它国际性客户提供优质的产品与服务，同时配合合资企业更好地开展产品营销工作，安凯电缆还分别在上海和北京成立了销售服务机构。 展望未来，安凯电缆满怀信心，它将继续秉承踏实稳健的作风，携其合作伙伴的技术优势和市场经验跨入二十一世纪，同日新月异的中国通信事业一起共同创造美好的未来。

6.4.2 芬兰NK型泄漏电缆

1) NK型泄漏电缆组成

主要由双通控制器、退偶器、终端器和双芯泄漏电缆组成。

2) 其特点如下：

- 探测率高

- 对快速移动目标反映性能更灵敏

- 先进的算法和智能信号的处理使之对环境因素变化的自适应性强

- 能够根据目标的大小、质量及运动探测出目标，象鸟、小动物、雨、雪、树叶和沙砂等都会被滤除掉，误报和错报率大大降低

- 模块化设计，可防护任何长度、形状的周界

- NK型泄漏电缆作为周界报警系统的前端器材，接入原有报警主机的方式、所需线管的敷设同“主动红外对射探测器周界防护系统”的描述，在这里不在重述

  - 应力式振动传感电缆的选择

目前安防领域的应力式振动电缆大多来自美国，是美国为防止恐怖事件以及非法入侵而设计的先进的周界防范系统，该系统具有技术先进、稳定性能好等特点。

我公司遵循实地现场情况选择技术先进、抗干扰能力强、误报率较低且性价比高的成熟周界探测产品的设计原则，我公司认真慎重的选择了美国生产的PELCO INTELLI-FLEX麦克风 INTELLI-FLEX麦克风应力式振动电缆，此产品误报率和抗干扰能力在同产品中比较性能最好的一款，具有探测效果准确、误报率低、抗干扰能力强、经济实用等特点。人的入侵信号频率大概在几赫兹到几十赫兹，PELCO INTELLI-FLEX麦克风系统探测的信号频率范围正好是几赫兹到几十赫兹，所以人的入侵恰好在该系统报警的范围只内。此特点区别于市场上其它类型的应力式振动电缆，市面上其它应力式振动电缆的频率范围在几百赫兹左右，只能探测到入侵信号的谐波，而非真正的入侵信号频率。因此从频率的特征来看，PELCO INTELLI-FLEX麦克风能够避免由频率引起的误报。该产品在很多国家比较流行且效果得到了认可。

PELCO INTELLI-FLEX麦克风应力式振动传感电缆是由探测系统、资料电缆和中心控制单元组成。一个探测系统有四个工作单元首先是传感电缆，长度约1200米，每个探测信道就是一条传感电缆。传感电缆可以稳定的固定在周界的保护屏障上，也可以埋在地 10—15CM的深处，任何有企图穿过保护区域人或物都会在电缆上产生力学应力，力学应力又转换为电信号，这些电信号由控制器有序的分析。另外应力式振动传感电缆有防紫外线和防腐蚀的功能由此使电缆更适合户外的周界防范。其次是探测单元，每根传感电缆一端接有一个探测单元；再次是收/发单元每根传感电缆另一端接有一个收/发单元；另外还有双信道控制器——每个控制器可控制两个探测信道。接收从传感电缆发来，通过探测单元的输出信号。控制器包括以下工作单元：A.仿真分析卡：控制器具有２个独立工作的仿真分析卡。每一个模拟分析卡，都可以分析来自系统的两个并行信道发来的信号。普通信道处理事件脉冲分析、数字化、并送入通讯卡中；插入信道分析信号脉冲，处理不需数字化直接接送入通讯卡中。仿真分析卡还有增益控制、滤频控制、电频控制、起动级控制　等调整功能，使系统在防误报的基础上，尽可能提高报警灵敏度。数字分析卡是微处理器，它可以分析并处理所接收的信号，每个数字分析卡可提供２个信道的分析服务，２个信道可独立运行。每个信道在时间窗口间隔内探测用户定义的事件件数，并确定信道报警状态。可产生报警的事件数取决于所选择的逻辑模块，可由用户设置。数字分析卡还具有测试功能。调压卡的主要功能为所有区域控制单元供电；为备用电池充电；控制单元激活保护；短路保护等。

应力式振动电缆的扩展设备：

- 防雷电保护卡：只是在特殊情况，例如抑制信道和WHS测试等特殊功能才需要。

- 通信卡：卡将数字输出信号传给干式触点。

- 数据电缆：指控制器和监控中心间的通讯和直流电源线。

- 中心控制单元：即为报警控制主机，可接收任何干式触点式输入

- PELCO INTELLI-FLEX麦克风 INTELLI-FLEX麦克风应力式振动传感电缆的主要特点

- PELCO INTELLI-FLEX麦克风是一套完整的被动式探测系统，它不会被其它尖端探测分析设备干扰破坏，也不会被这类设备探测到。

主要特点如下：

- 极低的误报率

- 独特的智能化探测系统，可准确探测并定位入侵者区域

- 探测灵敏度易于调整

- 安装广泛，对安装环境要求低，系统适应性强

- 系统极为开放，可于其它监控报警相连接

- 系统运行经济可靠，维护成本低且易于维护

  - 高频脉冲设备选型

高频脉冲周界产品使用范围小，用量不大，所以国产的很少，目前安防领域的高频脉冲周界产品大多进口且稳定性好。

根据现场情况我们选择了法国LACME公司生产的CLOS2007型电子脉冲式周界防护系统。它是目前中国第一个，也是唯一的一个通过公安部检测的从国外引进的智能高频脉冲产品。

- 系统组成

主要由控制主机（包括探测器和接收机）和电子围栏两部分组成。控制主机具有数字显示窗和指示灯，分别现实系统运行状况和脉冲发送状况；具有蜂鸣器，出现警情时发出警报声。

- 系统特性

- 具有防水、抗寒、防晒性能，可保证全天候室外正常工作

- 误报率低、灵敏度高：三重安全保障体系（控制器+数字扫描+报警），系统的误报率低于千分之五，基本不受环境（如：植被、树木和小动物等）和气候（如：雾、雨、风和雪等）的影响

- 24小时监视系统，监视脉冲每分钟60次扫描整个系统

- 适应性强：整个系统连成一体，转弯角和地形复杂处都可以达到可靠的防御能力，无死角。可根据地形任意安装

- 具有指示电路，可自动扫描和检测前端工作是否正常

- 具有报警输出接口，可接入任何类型的报警主机

  - 器材清单

- 按照整体设计需求配置

| 序号 | 型号 | 品名 | 产地 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelco cc1400hz16 | 摄像机 | 美国 | 2 | 1/4英寸，高分辨率，16x变焦镜头（ntsc） |
| 2 | Pelco cc3551h-2x | 摄像机 | 美国 | 2 | 低照度，dds技术 1/3英寸，高分辨率，480tvl（ntsc/pal） |
| 3 | Pelco cc3651h-2 | 摄像机 | 美国 | 2 | 低照度，dds技术 1/3英寸，高分辨率，高灵敏度,480tvl（ntsc/pal） |
| 4 | Pelco cc3600h-2 | 摄像机 | 美国 | 2 | 1/3英寸，高分辨率,高灵敏度480tvl，ntsc/pal |
| 5 | Pelco 13fa,fd系列 | 镜头 | 美国 | 2 | 固定焦距镜头，1/3英寸制式fa（手动光圈），FD（自动光圈） |
| 6 | Pelco 13va,vd系列 | 镜头 | 美国 | 4 | 变焦镜头，1/3英寸制式，va（手动光圈），VD（自动光圈） |
| 7 | Pelco 13zd系列 | 镜头 | 美国 | 2 | 电动变焦镜头，1/3英寸制式，ZD（自动光圈） |
| 8 | Pelco pt680-24p | 云台 | 美国 | 2 | 按需 |
| 9 | Pelco IRD/ERD2000 | 译码器 |  | 2 | 按需 |
| 10 | Pelco eh4700 | 防护罩 | 美国 | 6 | 按需 |
| 11 | Pelco eh5700 | 防护罩 | 美国 | 4 | 按需 |
| 12 | Pelco bs1750/cm1750/tba750 /pcm100 | 支架 | 美国 | 4 | 带可调节头的摄像机支架，可墙装，天花板装或基坐安装，适用方便的内走线方式 |
| 13 | Pelco Cm1750cm1750s | 支架 | 美国 | 2 | 可调整摄像机安装支架 |
| 14 | Pelco PA2000/PM2000/PM2010/ST1/WM2000 | 支架 | 美国 | 2 |  |
| 15 | Pelco TF2000/WCS系列 | 电源 | 美国 | 10 | 24VAC摄像机电源，20VA。（单台摄像机供电）室外型，多台摄像机电源，24VAC电源 |
| 16 | ABQ-75 | 主动式红外探测器 | 日本 | 6 | 室外四光束全数字式红外线探测器 |
| 17 | ABH-100 | 主动式红外探测器 | 日本 | 18 | 室外四光束全数字式红外线探测器 |
| 18 | ABF-100 | 主动式红外探测器 | 日本 | 16 | 室外四光束全数字式红外线探测器 |
| 19 | 定做 | 支架 | **** | 40 |  |
| 20 | NK型 RF 7/8"-50 | 泄漏电缆 | 芬兰 | 2 | 无卤防腐、防紫外线、最低安装温度 |
| 21 | NK型RF | 泄漏电缆双信道控制器 | 芬兰 | 1 |  |
| 22 | NK型RF | 终结器 | 芬兰 | 2 |  |
| 23 |  | 报警地址码板 |  | 1 |  |
| 24 | 定做 | 15V工业级直流稳压电源 | **** | 1 |  |
| 25 | 定做 | 室外配电箱 | **** | 1 |  |
| 26 | Ф32 | 镀锌钢管 | 河北 | 按需 | 外径1.669mm |
| 27 | RVVP2╳2.5 | 报警信号总线电缆 | **** | 按需 | 密屏蔽网、防潮、按实地长度定做 |
| 28 | RVVP2╳2.5 | 电源总线电缆 | **** | 按需 | 密屏蔽网、防潮、按实地长度定做 |
| 29 | Pelco | 应力振动传感电缆双信道控制器 | 美国 |  |  |
| 30 | Pelco | 探测/收发单元 | 美国 |  |  |
| 31 | Pelco | 应力传感电缆 | 美国 |  |  |

首期工程配置清单

| 序号 | 型号 | 品名 | 产地 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelco cc1400hz16 | 摄像机 | 美国 | 2 | 1/4英寸，高分辨率，16x变焦镜头（ntsc） |
| 2 | Pelco cc3551h-2x | 摄像机 | 美国 | 2 | 低照度，dds技术 1/3英寸，高分辨率，480tvl（ntsc/pal） |
| 3 | Pelco 13fa,fd系列 | 镜头 | 美国 | 2 | 固定焦距镜头，1/3英寸制式fa（手动光圈），FD（自动光圈） |
| 4 | Pelco 13zd系列 | 镜头 | 美国 | 2 | 电动变焦镜头，1/3英寸制式，ZD（自动光圈） |
| 5 | Pelco pt680-24p | 云台 | 美国 | 1 | 按需 |
| 6 | Pelco IRD/ERD2000 | 译码器 |  | 1 | 按需 |
| 7 | Pelco eh4700 | 防护罩 | 美国 | 4 | 按需 |
| 8 | Pelco bs1750/cm1750/tba750 /pcm100 | 支架 | 美国 | 4 | 带可调节头的摄像机支架，可墙装，天花板装或基坐安装，适用方便的内走线方式 |
| 9 | Pelco TF2000/WCS系列 | 电源 | 美国 | 4 | 24VAC摄像机电源，20VA。（单台摄像机供电）室外型，多台摄像机电源，24VAC电源 |
| 10 | ABQ-75 | 主动式红外探测器 | 日本 | 4 | 室外四光束全数字式红外线探测器 |
| 11 | ABH-100 | 主动式红外探测器 | 日本 | 4 | 室外四光束全数字式红外线探测器 |
| 12 | 定做 | 支架 | **** | 8 |  |
| 13 | NK型 RF 7/8"-50 | 泄漏电缆 | 芬兰 | 2 | 防腐、防紫外线、最低安装温度,长度定做 |
| 14 | NK型RF | 泄漏电缆双信道控制器 | 芬兰 | 1 |  |
| 15 | NK型RF | 终结器 | 芬兰 | 2 |  |
| 16 |  | 报警地址码板 |  | 1 |  |
| 17 | 定做 | 15V工业级直流稳压电源 | **** | 1 |  |
| 18 | 定做 | 室外配电箱 | **** | 1 |  |
| 19 | Ф32 | 镀锌钢管 | 河北 | 按需 | 外径1.669mm |
| 20 | RVVP2╳2.5 | 报警信号总线电缆 | **** | 按需 | 密屏蔽网、防潮、按实地长度定做 |
| 21 | RVVP2╳2.5 | 电源总线电缆 | **** | 按需 | 密屏蔽网、防潮、按实地长度定做 |
| 22 | Pelco | 应力振动传感电缆双信道控制器 | 美国 | 备选系统，不做报价 |  |
| 23 | Pelco | 探测/收发单元 | 美国 | 备选系统，不做报价 |  |
| 24 | Pelco | 应力传感电缆 | 美国 |  |  |

- 周界防范系统维修用测试仪器和专用工具清单

| 设备名称 | 型号规格 | 性能指针 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字万用表 | HZ1942 | 测量范围: 1μV~1000V(直流电压表) 10μV~750V(交流电压表) 10μA~1A(直流电流表) 10μA~1A(交流电流表) 10 mΩ~10 MΩ(电阻表) 频率范围: 5Hz~50KHz(交流电压表) 45Hz~5KHz(交流电压表) | 北京瑞普电子仪器厂 |
| 数字直流电压表 | PZ67 | 量限(V):0~0.1~1~10~100~1000 准确度等级:0.005 分辨率(μV):1 直流电压测量范围:100μV~1000V | 天水长城电工仪表厂 |
| 数字绝缘电阻表 | PC40 | 测量范围(MΩ):0~2000 测试电压(V):500/1000 31/2位数字显示 | 上海第六电表厂 |
| 信号发生器 | GFG-8016G | 输出频率:1Hz~1MHz 最大输出幅度: 正弦波3.67V; 方波5.17V | GW |
| 电阻箱 | ZX32 | 精度等级:0.05级 额定功率:0.25瓦 总电阻:9999.99Ω 最小步级:0.01Ω | 沪光科学仪器厂 |
| 脉冲信号发生器 | PG100 | 振荡频率: 1Hz~10MHz /1~7级可调 脉冲输出:0~+5V可调(负载50Ω) 0~10V可调(开放状态时) | 台湾洪昌 |
| 双踪示波器 | V522 | 频带宽度:0~50MHz 输入灵敏度:1mv/双信道 | 日本日立 |
| 视频信号发生器 | LCG412D |  | 日本利达 |
| 监视器 | AD912 | 水平分辨率:大于800线 灰度等级:大于10级 图像重显率:100% 视频输入:0.5~2.0Vp-p HiZ/75Ω 可转换 | 美国AD |

- 周界防范系统工程组织和管理

在阅读了****石化公司周界防范系统工程招标文件的主要内容后，我们愿意以“一流的管理，严格的进度，优质的质量，精良的装备，合理的收费，周到的服务，安全、文明的施工”完成该工程的设计、开发、成套、安装、调试等工程。

因此全面地理解设计意图，施工要求，编制切实可行的施工方案，施工组织设计，并进行科学合理的施工组织。采用现代化的管理、技术、控制手段将对该项目工程保质、保量按期完成具有重要的指导作用。

****石化公司周界防范工程涉及土建以及强电等工程，该系统本身的功能齐全，工作量多。因此全面系统地进行施工组织及管理，实现工程建设计画和设计要求，围绕各阶段的施工准备工作内容，对人力、资金、材料、机械和施工方法等进行科学合理的安排，协调好施工中各施工单位，各工种之间，资源与时间之间，各项资源之间的合理的关系，在整个施工过程中按照客观的施工程序及规律做出科学的合理的安排，使工程施工取得相对最优的效果，是我们在施工前乃至施工全过程中需认真讨论的课题。

施工组织的总体构想及实施是本工程能否保质保量按期完成的关键，它的好坏直接影响到建设单位的投资效益、设计效果以及施工单位的综合经济效益，为此我们将配备一批施工经验丰富，技术水平高，懂经营，会管理，善协调的管理人员进行施工组织，我们施工组织的宗旨也是对各参建单位及业主的承诺是：

“速率要快、质量要优、配合要好、投资要省”

  - 组织保证措施

    - 领导决策组

建立项目经理领导的现场组织管理机制，通过计画制定、落实、检查以及定期分析、总结使工程计画进度符合工程实际而不失控。

组织保证措施如下：

实施严密的计画保证体系，在坚决执行总进度计画不变的前提下，检查各分项工程施工进度计画，以计画任务书、施工任务书形式逐级下达保证按期执行实施。

各施工队、作业班组按计划目标承包任务，确立施工任务和质量要求使施工班组必须保证按计划完成规定的任务。

工程计画进度全面交底，将计画变成施工人员的自觉行动，充分发挥管理人员和施工人员的积极性。

    - 项目经理部

该机构由各专业人员组成。

具体人员为：工程技术人员、材料员、质检员、安防员组成。

具体职责为：严格遵守ISO9001品质管制体系要求，认真贯彻公司制订的质量方针和目标。负责系统的深化设计，并执行公司的设计控制程序。负责系统实验室内系统连接及调试，并填写质量记录。负责本工程的技术管理与实施，确保施工质量及进度。负责现场单机测试、联调测试、系统测试，并填写相关质量记录。

    - 质量保证的管理措施

本工程将严格推行工程质量保证体系的控制和管理，严格执行ISO9001《品质管制和质量保证》系列标准，并严格按以下验评标准进行检查。

明确项目经理部各级管理人员的岗位责任制，层层把关。牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，确保工程质量创优目标的实现。

本工程对施工全过程实行工序质量预控，将质量问题解决在施工过程中，坚持跟踪检查，提高施工一次成优率，以工序质量保证最终工程质量，对每一个分项工程将按照质检点控制图进行分级检查。

严格图纸交底及技术交底制度，未经图纸会审及技术交底，任何人不许开工。

严格实行＂二检制＂自检、互检、专检逐层检验，责任到人，严格按质保体系的检查点及检查表格规定的内容，认真检查、填写，经检查上道工序不合格者，未经整改下道工序不许施工。

  - 施工准备工作

施工准备工作基本任务是为本工程的施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场。是进行目标管理，工程施工顺利进行的根本保证，因此认真做好施工准备工作对发挥企业优势、合理供应资源、加快施工速度、提高工程质量、降低工程成本、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉等具有重要意义，其工作要点如下：

    - 认真做好技术准备工作

技术准备是施工准备的核心，本公司将积极按计划的管理组织机构及时组织工程施工技术人员进场做好如下工作：

1－1做好图纸会审工作

1－2积极准备有关的技术资料

1－3做好施工组织设计的补充调整工作

1－4及时准确地编制好施工图预算和施工预算

1－5健全技术管理的各级制度

施工中的技术管理是施工管理的重要组成部分，及时编制出可行的各种施工方案，并做好对各级技术人员及施工班组的技术交底工作。制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化，其工作范围及程序见下图

    - 做好物资准备工作

在项目供应经理的组织下，积极组织物资供应，按使用要求做好现场材料贮存，保管工作，制定保管、守卫及领用手续制度。

做好劳动组织准备

在项目生产经理组织下按照工料分析以及施工程序进行施工队伍的准备，在认真考虑专业工种，配合技工、普工的比例的原则下力争精干、高效，并做好协调调度工作。

做好现场准备工作

1) 现场办公室

2）布置好现场临时电，为施工开始做好准备。

3）设置好消防、保安设施

施工过程管理工作

施工过程是施工的主体，也是管理的核心，是组织管理、技术管理、劳动管理、物资供应管理、协调配合工作的集中反映。施工过程管理的好坏直接影响到工程进度、施工质量、工程成本，做好施工过程的管理工作。采取流水作业，分系统立体交叉施工。

根据****石化公司周界防范系统工程在平面和竖向的划分，根据保安系统大的点，采取分区段按顺序投入施工流水作业。

施工过程中的协调配合就是项目管理者利用协调、调度的方式，充分利用内外因素的相互作用关系，使工程按照计画保证质量，圆满完成任务，所以协调工作是项目组织实施的一个重要环节，也是项目管理水平的体现。

与业主的协调配合

与监理单位的协调配合

与设计单位的协调配合

与土建总包及装饰单位的协调配合

与机电总包单位的协调配合

本工程在实施过程中会涉及到很多方面的关系，为了处理好这些关系就需要协调，项目协调管理的范围如下图：

工程项目协调管理范围图

    - 做好施工总结与服务

做好基础工作，管理好基础资料是工程能够顺利交验的关键，为此我们将安排专职资料员进行工程资料的搜集管理，做到发文有登记，来文有记录，使管理工作有序进行。

认真做好基础施工资料的填制管理工作，工程资料是工程施工的真实记录，施工中将由专业施工员按照公司规定的数据管理办法填制好施工技术资料，力求资料及时准确并由项目经理及质检人员进行监督执行，并按规定装饰整齐，在工程竣工时完整交付业主。

认真做好施工变更，技术核定工作，仔细完整绘制好竣工图，为业主结算和维修提供可靠的保证。

积极组织好施工竣工、交验工作，按照工程目标管理的要求进行施工资料的准备和施工现场的检查，积极联系有关质检验收部门，按规范进行数据文件管理工作和施工交验工作。

积极落实好交工后的保修服务工作，在联动试车阶段仔细给业主操作工人进行系统的指导及交底，并在项目投运以后安排专业负责人和专业操作人员对大厦进行全方位的保修和服务工作，按规定办好质量回访等有关工作。

总之，我们将会以高度重视，认真负责的精神对待****石化公司周界防范系统的安装工作，精心施工、严格管理、周到服务，真好做到保质、保量按期圆满完成任务。

9.周界防范系统人员培训计画和内容

整个项目完成之后举办数字视频监控系统培训班。由有关的设计专家、专业工程师授课，并提供系统的学习参考资料。

9.1. 培训对象

数字视频监控系统的操作人员、系统维护人员和管理人员。要求具有一定的电子、通讯基础理论知识，中专以上文化水平。

9.2  培训目的

通过内容详尽的培训，使学员们能系统全面的了解数字视频监控系统的组成原理、工程施工和操作方法。使学员们具备正确使用系统、独立管理系统、准确判断系统故障的能力。

9.3  培训内容

- 监控系统概述。                               （4课时）

- 监控系统设备原理。                           （10课时）

- 监控系统的施工图纸及工程施工。               （16课时）

- 周界防范系统设备的测试和调试方法。           （12课时）

- 周界防范系统操作使用方法。                   （8课时）

- 周界防范系统常见故障判断及解决办法。         （8课时）

- 周界防范系统文件管理办法。                   （4课时）

- 质量保证的管理措施

本工程将严格推行工程质量保证体系和管理，严格执行 ISO9002《品质管制和质量保证》系列标准，并严格按以下验评标准进行检查。

明确项目经理部各级管理人员的岗位责任制，层层把关。牢固树立“百年大计，质量第一”的思想却，确保工程质量创优目标的实现。

本工程对施工全过程实行工序质量预控，将质量问题解决在施工过程中，坚持跟踪检查，提高施工一次成优率，以工序质量保证最终工程质量，对每一个分项工程将照质检点控制图进行分级检查。

严格图纸交底及技术交底制度，未经图纸会审及技术交底，任何人不许开工。

严格实行“二检制”自检、互检、专检逐层检验，责任到人，严格按质保体系的检查点及检查表格规定的内容，认真检查、填写，经检查上道工序不合格者，未经整改下道工序不许施工。

  - 系统的工程施工质量

系统的工程施工质量应按施工要求进行验收，检查的项目和内容应符合下表的规定：

| 项 目 | 内 容 | 抽查百分数/% |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 设置位置，视野范围 安装质量 镜头、防护罩、支承装置、云台安装质量与紧固情况 | 10~15（10台以下摄像机至少验收1~2台） |
|  | 通电试验 | 100 |
| 主动红外对射探测器 | 安装位置 安装质量 |  |
| 监视器 | 安装位置 设置条件 通电试验 | 100 |
| 控制设备 | 安装质量 遥控内容与切换路数 通电试验 | 100 |
| 其它设备 | 安装位置与安装质量 通电试验 | 100 |
| 控制台与 机架 | 安装垂直水平度 设备安装位置 布线质量 穿孔、连接处接触情况 开关、按钮灵活情况 通电情况 | 100 |
| 电（光）缆敷设 | 敷设与布线 电缆排列位置，布放和邦扎质量 地沟、走道支铁吊架的安装质量 埋设深度及架设质量 焊接及插接头安装质量 接线盒接线质量 | 30 |
| 接地 | 接地材料 接地线焊接质量 接地电阻 | 100 |

  - 周界防范系统验收文件办法

周界防范系统验收文件包括：

设备器材一览表

主观评价表

客观测试表

施工质量验收纪录

竣工验收档应保证质量，做到内容齐全、标记详细、撰写清楚。

系统工程验收合格后，验收小组应签署验收证书。验收证书的格式见下表：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位及地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位及地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位及地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 监视目标数 |  |  | 连动报警数 |  | 红外对射探头数 |  |  |  | 备注 |
|  | 固定 |  | 移动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结果 | 主观评价 |  |  | 客观测试 |  |  | 施工质量 |  |  | 资料移交 |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 （签章） 年 月 日 |  | 施工单位 （签章） 年 月 日 |  |  | 建筑单位 （签章） 年 月 日 |  |  |  | 系统管理部门 （签章） 年 月 日 |  |

11.周界防范系统的建议

本项目目标定位于建成一座充分显示当代周界防范技术、网络技术、电子技术、计算机技术、自动化技术的金融建筑群，以满足金融系统用户对安全、舒适、便捷的需要，从而为业主带来巨大的经济回报。

在建设目标上建议应满足以下三个主要方面：

首先应做到能确保金融建筑内的人身和财产的高度安全，以及对灾害和突发事件的防御能力。因为现代化的金融建筑不仅本身具有很大的投资，而目，人员和财产相对高度集中，只有确保安全才能不会造成投资和财产的损失，并为人们提供一个稳定的工作生活空间。

其次应为人们创造提供一个健康舒适的小气候坏境，同时要能够最大程度地节省能源消耗和管理成本。随着人类生活水平的提高以及对生活、办公、商业环境要求的提高，只有在建筑物内创造一个舒适宜人的小气候环境，才能够提高建筑物附加值，创造更好的商业效益。同时，由于一个建筑物的运行成本中能源的消耗和管理费用占绝大部分，所以应用先进的控制管理系统在保证运行的情况下，最大限度地降低能耗和管理成本。才能使经营和物业管理达到最佳的效益。

另外应为管理者和用户的管理、办公、商业活动和生活提供极大的便捷性；

基于上述建筑目标，本金融建筑在弱电部分建议如下：

集中控制管理部分：

主要对金融业务配套中心、地下车库等公共设施设置，由专设的控制中心统一控制、管理，以保证建筑群控制管理、安全、防灾等必要的功能，应设置如下各项：

设置闭路周界防范系统，实现公共区域内主信道人员进出的图像复核；

防盗报警系统，对主要地区如金库进行夜间设防，并与闭路周界防范系统联动；

门禁控制和管理系统，对自用房门进行统一管理；

周界防范和保安寻更系统，以保证金融建筑群内及周边地区的安全；

振动传感电缆防范系统，可以防范非法入侵；

高频脉冲防范系统，实现周界的非法入侵防范；

静电感应周界阻挡报警系统，实现周界的非法入侵防范；

光纤传感器 通常将光纤埋在地表下的适当位置，当入侵者踏越光纤时，因对其施加了压力，使光纤受到扭曲而产生微小的变形，导致光强分布的模式发生变化，并通过报警控制器发生报警信号。

地音压力振动入侵探测器 用以检测入侵者行走、跑、跳、爬行或挖地道等产生的机械冲击引起的振动信号，触发报警控制器的声光报警。

磁场探测器 探测的是附近金属材料的运动引起当地磁场的变化，能有效地检测车辆或带武器的入侵者。

护栏抗动探测器 可探测护栏的机械振动，主要检测翻越护栏或盗割护栏的入侵者。

主动红外对射探测器 由发射机和接收机两部分组成，安装时分别位于警戒范围的两端，当入侵者(不透光物)闯入时所接收到的红外能量的损失而被触发报警。